重点特种设备使用单位专项检查存在问题和隐患情况表

| 序号 | 县（市） | 企业名称 | 存在问题和隐患 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禄丰县 | 云南省盐业有限公司一平浪盐矿 | 1.6台起重机械、5台压力容器未办理报停手续；2.锅炉压力容器安全管理人员无证，锅炉水处理操作人员无证，未能提供起重机械操作人员证书，锅炉操作人员未填写聘用记录。 | 现场检查时，企业停产。 |
| 2 |  | 禄丰天宝磷化工有限公司 | 1.未能提供叉车操作人员、桥门式起重机械作业人员证书原件；2.未能提供特种设备应急救援演练痕迹资料。 | ―― |
| 3 | 武定县 | 武定新立鈦业有限公司 | 1.1台抱车、5台起重机械已不在新监管目录范围，未办理注销手续；2.氮气管道、空气管道未能提供全面检验报告；3.27台压力容器未能提供年度检查报告。 | ―― |
| 4 |  | 武定县食品公司 | 1.LHG0.25-0.4-A2锅炉未能提供安装监检报告；2.水位计未标注高低水位标志；3.锅炉运行记录未及时填写。 | 冷库涉氨设备已报停，液氨已导出。 |
| 5 | 元谋县 | 云南元谋闽中食品有限公司 | 1.涉氨压力管道未办理注册登记，未申报全面检验；2.2台锅炉未能提供内部、外部检验报告；3.23台压力容器未能提供2016、2017年度检验和定期检验报告；4.3台压力容器（容2MS滇EH0220、容2MS滇EH0221、容2MS滇EH0219）未能提供注册登记证；5.特种设备档案管理不规范、应逐台建档。 | ―― |
| 6 |  | 元谋锦泰绿色食品有限公司 | 1.锅炉（锅滇0609）已报废，未办理报废手续；2.锅炉（锅滇0610）已停用，未办理停用手续；3.锅炉（锅10滇E0022(15)）未能提供安装监检报告；4.23台压力容器未能提供年度检验和定期检验报告；5.特种设备档案管理不规范、应逐台建档；6.锅炉（锅10滇E0022（15））使用证单位名称应变更为元谋锦泰绿色食品有限公司。 | ―― |
| 7 | 牟定县 | 牟定县恒瑞生物科技有限公司 | 1.锅炉外部检验超期；2.7台压力容器定期检验超期；3.压力容器操作人员无证上岗； 4.司炉工、水处理工作业证未填写聘用记录。 | ―― |
| 8 |  | 云南楚雄彝山工贸有限公司 | 1.1台锅炉、10台压力容器已办理报停，无人员管理，现有2立方左右液氨未处置。 | 企业已停产 |
| 9 | 姚安县 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 | 叉车作业人员证未填写聘用记录。 | 冷库涉氨设备已于2017年2月22日办理报废拆除。 |
| 10 |  | 姚安县宝来房地产开发有限公司 | 无 | 2台自动扶梯已于2016年12月30日办理停用手续。 |
| 11 |  | 姚安县华燃天然气有限责任公司 | 1.供气站建设还未完成，不具备供气生产条件；2.站内安全生产管理混乱，安全管理不到位，安全生产管理制度不落实。 | 建议相关监管部门加强监管，联合相关职能部门责令停止供气生产。 |
| 12 | 南华县 | 南华县腾龙物流有限公司 | 1.安全管理人员未持有压力容器管理人员资格证；2.22205300002011050001、22205300002011040001、22205300002010050001、22205300002011030012四台液化石油气罐车未办理注销手续；3.注册登记证号为222001510067X20160006应改为22205323242016020001。 | ―― |
| 13 |  | 云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司 | 1.容ⅢMC滇ED0749压力容器压力表超期；2.50105323002008060003、50305323002008060005两台叉车无日常运行和维护保养记录；3.两台锅炉未能提供外部检验报告；4.容ⅢMC滇ED0749、容ⅠLS滇0952两台压力容器未能提供定期检验报告。 | 现场检查 企业已停产 |
| 14 | 楚雄市 | 云南楚雄众恒石化燃料有限公司 | 1.未能提供压力管道全面检验报告；2.设备档案未逐台登记建档；3.未如实填写充装前后检查记录；4.未按《特种设备使用管理规则》要求办理气瓶登记；5.现场检查存在改装翻新气瓶；6.充装站安全间距不符合GB27550-2011《气瓶充装站安全技术条件》等标准规定。 | ―― |
| 15 |  | 楚雄新龙江商业有限公司 | 1.机房摆放有杂物；2.3台曳机密封圈不同程度漏油；3.31105323002007030005号电梯紧急呼叫失效；4.31505323002007030002号电梯轿内显示指令按钮损坏；5.维保单位维保记录对存在问题未如实填写；6.无日常维护运行记录。 | ―― |
| 16 |  | 楚雄利德兴恒游乐有限公司 | 1.未能提供特种设备安全管理人员和操作人员资格证；2.安全生产管理制度落实不到位；3.未按特种设备使用维护说明书的要求和项目，开展日常运行检查记录和月检查、年检查等检查记录。 | 2017年7月6日进行州市联合检查。 |
| 17 |  | 沃尔玛（云南）商业零售有限公司楚雄府后街分店 | 1.1#、2#载货电梯，5#、6#乘客电梯检验超期；2.电梯维保单位未按《电梯维护保养规则》规定项目和内容进行维保，维保纪录未如实填写。 | 2017年7月6日进行州市联合检查。 |
| 18 | 双柏县 | 双柏华兴人造板有限公司 | 1.锅滇E1564锅炉图纸YGW-18600（图号GW1600-0-0）与锅炉不符，超温报警、压差报警失效未修复；2.锅滇1717锅炉未提供注册登记证原件，未安装超压报警；3.未能提供两台锅炉内检报告；4.容ⅠLE0018压力容器未能提供定期检验报告，压力容器作业人员1人持证，不能满足生产要求；5.一台叉车（厂内云A35125或厂内云A35124）已报废，未能提供报废手续；6.特种设备作业人员证未填写聘用记录。 | ―― |
| 19 |  | 云南美森源林产科技有限公司 | 1.容17滇E0038（15）压力容器已停用，未办理报停手续；2.特种设备档案管理不规范、应逐台建档；3.特种设备作业人员证未填写聘用记录。 | ―― |
| 20 |  | 双柏县华燃天然气有限责任公司 | 加气站至入城2.2KM公用燃气管道未告知、未进行安装监检，已投入使用。 | 责令停止使用，办理相关手续。 |
| 21 | 大姚县 | 大姚县家易购生活超市 | 1.特种设备档案管理不规范、应逐台建档；2.电梯维保单位维保记录未及时按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行修改执行；3.载货电梯轿厢对讲系统失效；4.无电梯日常运行记录；5.电梯管理制度应重新修订。 | ―― |
| 22 |  | 楚雄鸿福商贸有限责任公司大姚分公司 | 1.电梯维保合同超期；2.电梯定期检验超期；3.电梯维保单位维保记录未及时按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行修改执行；4.无电梯日常运行记录；5.设备档案未按TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》要求建档。 | 公司装修，设备停用。 |
| 23 | 永仁县 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | 1.起重机械无日常运行记录和维护保养记录；2.特种设备作业人员未填写聘用记录。 | ―― |
| 24 |  | 永仁县 人民医院 | 1.电梯维保单位维保记录未及时按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行修改执行；2.机房摆放有杂物。 | ―― |
| 25 | 楚雄经济技术开发区 | 楚雄品汇尚购商贸有限公司 | 1.未如实填写电梯维保记录，存在脱保情况； 2.未能提供两台自动人行道定期检验报告； 3.电梯管理人员未持证。 | ―― |
| 26 |  | 云南楚雄瑞福康生物科技开发有限公司 | 1.设备安全技术档案不规范；2.特种设备安全管理人员、压力管道巡检人员无证。 | ―― |