各气瓶充装（检验）单位存在的问题

一、牟定县龙图液化气储备加气站

1.未能提供压力容器操作人员证书,持证人员无聘用记录；

2.未如实填写气瓶充装前后检查记录；

3.未建立气瓶安全技术档案；

4.3个储罐年度检查超期，工业管道在线检验超期；

5.质保手册应及时修订完善；

6.未粘贴充装警示标签和充装合格标签；

7.气相装卸软管无快速堵头；

8.现场检查存在翻新钢瓶。

二、双柏县液化气储配供应站

1.防雷检测已超期；

2.未如实填写气瓶充装前后检查记录；

3.质保手册应及时修订完善，未制定应急预案，未提供演练记录；

4.现场检查存在翻新钢瓶；

5.泄漏报警失效；

6.未能提供100m³和10m³两个储罐出厂资料；

7.100m³储罐气相管紧急切断阀漏油。

三、楚雄金塔气体有限公司

1.压力容器未按要求进行年度检查；

2.乙炔气充装记录未如实填写；

3.乙炔压缩机安全阀超期未检。

四、楚雄永强化工冶金有限公司

1.李永明等5人特种设备作业人员证聘用记录未填写；

2.防雷检测报告已超期；

3.低温液体储槽压力表检验标识脱落，2只安全阀超期未检；

4.真空烘燥系统2只压力表检验标识脱落；

5.公司管理应进一步规范；

6.槽车卸载软管未按要求进行耐压试验。

五、云南楚雄众恒石化燃料有限公司

1.现场检查存在翻新钢瓶；

2.未对充装好的气瓶填写充装前后检查记录；

六、楚雄华润燃气有限公司三家塘加气站

1.充装记录不全（未登记气瓶使用登记编号或钢印号）；

2.未完全粘贴充装警示标签和充装合格标签。

七、楚雄特种设备工程安装有限公司

未如实填写充装前后检查记录

八、云南德胜钢铁有限公司

1.4#氮气球型储罐安全阀校验标签脱落；

2.3#、4#、5#、6#储罐压力表检验标签标识不清（编号分别：BM-3-QG07-024、BM-3-QG07-025、BM-3-03-261、BM-3-03-262）。

九、禄丰安锋气体有限公司

现场检查没有发现问题。

十、中国石化集团西南石油局广通气库

1.王绍玉等10人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.防雷检测报告已超期；

3.充装前后检查记录未按要求规范填写。

十一、南华县兰铁燃气有限公司

1.操作人员冯永顺的聘用记录未填写；

2.未如实填写气瓶充装前后检查记录；

3.三个储罐全面检验超期；

4.1#储罐（99-16）压力表超期未检；

5.现场检查有5只翻新瓶，1只报废瓶。

十二、姚安县宏兴液化气储备站

1.未持有安全管理人员资格证；

2.未如实填写气瓶充装前后检查记录；

3.防雷检测报告超期；

4.1#、2#储罐无铭牌；

5.现场检查存在50只翻新瓶，还存在充装报废气瓶的情况；

6.气瓶摆放区域划分不规范。

十三、大姚县燃料有限公司

1.孙林友等4人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.未如实填写充装前后检查记录；

3.液化石油气卸载软管未按要求进行耐压试验；

4.防雷检测已超期；

5.三台储罐管道安全阀已拆除；

6.94098储罐安装的压力表已损坏，94097、96133两个储罐压力表检验标识不清；

7.气瓶摆放区域划分不规范。

十四、永仁县金焰石油液化气储备站

1.吴昌章等5人特种设备作业人员证书聘用记录未填写，充装站负责人蓉进军未能提供特种设备管理人员证；

2.代码为21405323002002010020储罐（编号98055）出厂资料未能提供；

3.未如实填写充装前后检查记录；

4. 液化石油气卸载软管未按要求进行耐压试验；

5.现场检查发现充装超期气瓶和报废气瓶；

6.提供资料混乱，应逐台建档，质量管理体系未修订；

7.未能提供3台压力容器2013、2014、2015年年度检查报告；

8.残液管安全阀校验合格牌脱落；

9.气瓶摆放区域划分不规范；

10.未开展事故应急演练。

十五、永仁广源工贸有限公司

1.李本平等2人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.二氧化碳储罐安全阀超期；

3.未开展事故应急演练。

十六、永仁众佳气体有限公司

1.6人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.自行进行压力容器年度检查时，应制定体系文件、质保手册、检验细则。

十七、中国石化集团西南石油局元谋液化气储备站

1.李元彪、吴桂林2人操作人员聘用记录未填写；

2.未如实填写气瓶充装前后检查记录；

3. 3台液化石油气地下储罐年度检查2017年3月15日到期，应及时申报检验；

4.质保手册应进一步修订完善。

十八、武定县佳焰燃气有限公司

1.未如实填写充装前后检查记录；

2.管理人员邱嘉宏未能提供管理人员作业人员证；

3.槽车卸载软管未按要求进行耐压试验；

4.现场检查存在充装1只报废气瓶；

5.质保手册应进一步修订完善；

6.未能提供4个储罐有效期内的全面检验报告、压力管道在线检验报告。

7.库区安全管理不规范；

8.压力管道气相管压力表量程不符合要求。

十九、武定华润燃气有限公司

1.张元员等16人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.未能提供两台低温液体储罐的定期检验报告；

3.储气瓶组定期检验超期、未能提供年度检查报告；

4.未能提供2016年度压力管道在线检验报告。

二十、武定县恒强氧气厂

现场检查没有发现问题。

二十一、禄丰龙园液化气储配站

1.景寿明等8人特种设备作业人员证书聘用记录未填写；

2.未能提供有效期内的防雷检测报告；

3.未如实填写充装前后检查记录；

4.以下 4个液化石油气储罐使用年限到期，已超过20年；

22105323312013040001        22105323312013040002

22105323312013040003        21305323312013040005

5.质保手册未及时修订完善。

6.5#储罐（编号94100）压力表检验标识脱落。

二十二、禄丰中民燃气有限公司

1.现场检查气瓶充装许可证超期。未从事充装活动；

2.未能提供2016年事故应急演练相关材料；

3.未如实填写充装前后检查记录。